## Tabelle1
| Außendurchmesser (Mantel Isolation) | hydraulischer Durchmesser | Wandstärke Stahlrohr | Wärmeleitfähigkeit diskont. Fertigung | Wärmeleitfähigkeit kont. Fertigung | Schichtdicke Isolation | Norm-Wärme-übergangskoeffizent | Rohrrauhigkeit | fd_nom 110C | fd_nom 65C | maximaler Massenfluss
| (D_a) | dh (di) | dWall korrigiert! | kIns | (kIns) | dIns
| [m] | [m] | [m] | [W/mK] | [W/mK] | [m] | [W/mK] | [mm] |  |  | [kg/s]
Isoplus_Std_DN20 | 0.09 | 0.0217 | 0.0026 | 0.027 | 0.024 | 0.03155 | 0.1295 | 0.02 | 0.028176 | 0.028906 | 0.15
Isoplus_Std_DN25 | 0.09 | 0.0273 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.02815 | 0.1564 | 0.02 | 0.024917 | 0.025488 | 0.3333
Isoplus_Std_DN32 | 0.11 | 0.036 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.0338 | 0.1589 | 0.02 | 0.022736 | 0.023223 | 0.6111
Isoplus_Std_DN40 | 0.11 | 0.0419 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03085 | 0.181 | 0.02 | 0.022078 | 0.022552 | 0.8333
Isoplus_Std_DN50 | 0.125 | 0.0539 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03235 | 0.2013 | 0.02 | 0.020146 | 0.020542 | 1.667
Isoplus_Std_DN65 | 0.14 | 0.0697 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03195 | 0.2325 | 0.02 | 0.018554 | 0.018891 | 3.333
Isoplus_Std_DN80 | 0.16 | 0.0825 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03555 | 0.2418 | 0.02 | 0.017681 | 0.017988 | 5
Isoplus_Std_DN100 | 0.2 | 0.1071 | 0.0036 | 0.027 | 0.024 | 0.04285 | 0.2543 | 0.02 | 0.016497 | 0.016768 | 9.167
Isoplus_Std_DN125 | 0.225 | 0.1325 | 0.0036 | 0.027 | 0.024 | 0.04265 | 0.288 | 0.02 | 0.015585 | 0.015827 | 16.67
Isoplus_Std_DN150 | 0.25 | 0.1603 | 0.004 | 0.027 | 0.024 | 0.04085 | 0.3369 | 0.02 | 0.014774 | 0.014989 | 27.78
Isoplus_Std_DN200 | 0.315 | 0.2101 | 0.0045 | 0.027 | 0.024 | 0.04795 | 0.3686 | 0.02 | 0.01363 | 0.013803 | 61.11
Isoplus_Std_DN250 | 0.4 | 0.263 | 0.005 | 0.027 | 0.024 | 0.0635 | 0.3637 | 0.02 | 0.012968 | 0.013126 | 108.3
Isoplus_Std_DN300 | 0.45 | 0.3127 | 0.0056 | 0.027 | 0.024 | 0.06305 | 0.4126 | 0.02 | 0.012442 | 0.012585 | 163.9
Isoplus_Std_DN350 | 0.5 | 0.3444 | 0.0056 | 0.027 | 0.024 | 0.0722 | 0.4009 | 0.02
Isoplus_Std_DN400 | 0.56 | 0.3938 | 0.0063 | 0.027 | 0.024 | 0.0768 | 0.4222 | 0.02 | 0.011769 | 0.011892 | 319.4
Isoplus_Std_DN450 | 0.63 | 0.4446 | 0.0063 | 0.027 | 0.024 | 0.0864 | 0.4242 | 0.02